1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.  К работе электромонтёра допускаются лица, имеющие специальное образование и необходимые навыки в работе, не моложе 18 лет.

1.2.  При поступлении на работу электромонтер должен пройти обязательный предварительный медицинский осмотр и периодически проходить его один раз

в два года, он не должен иметь увечий и болезней стойкой формы, мешающих работе.

1.3.  Электромонтер при поступлении на работу должен пройти вводный инструктаж,    инструктаж на рабочем месте и проверку знаний в объеме ПТЭ и ПТБ с присвоением соответствующей группы по электробезопасности в электроустановках с напряжением до 1000 В не ниже 3; в электроустановках с напряжением свыше 1000 В не ниже 4.

Периодичность проверки знаний электроперсонала по ПТЭ и ПТБ должна проводиться 1 раз в год.

1.4.  Начало и окончание работы электромонтера должно согласовываться с Правилами внутреннего распорядка.

1.5.  Строго запрещается распивать спиртные напитки и на рабочем месте появляться в нетрезвом виде.

1.6.  Курить разрешается только в специально отведенном месте для курения.

1.7.  Электромонтеру должна быть выделена спецодежда в соответствии с нормами и средства индивидуальной защиты:

Костюм х/б         - 12 мес. Ботинки кожан.      - 12 мес. Куртка х/б утепл. - 36 мес. Брюки х/б утепл.    - 36 мес. Галоши диэл.       - деж. Перчатки диэл.      - деж.

1.8.  Запрещается пользоваться защитными   диэлектрическими средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок испытаний которых истек.

Периодичность проверки диэлектрических средств:

-  резиновые перчатки          1 раз в 6 мес;

-  резиновые галоши            1 раз в 12 мес.;

-  резиновые боты              1 раз в 36 мес.;

-  слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками                 1 раз в 12 мес.;

-  изолирующие штанги          1 раз в 24 мес;

-  электроизмерительные клещи 1 раз в 24 мес,

-  указатели напряжения свыше 1000 В                     1 раз в 12 мес

1.9.  Соблюдать меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать рабочее помещение /место/, противопожарное оборудование в строгом соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 и принять все меры к его тушению.

1.10.  Электромонтер должен уметь освобождать от  действия электрического тока и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему согласно инструкции по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

1.11.  Электромонтер при выполнении работ должен знать и соблюдать правила личной гигиены.

1.12.  Электромонтер,    обнаруживший нарушение правил ПТЭ и ПТБ, а также заметивший неисправность электроустановки или средств защиты по ТБ, обязан немедленно сообщить об этом своему начальнику, а в его отсутствие -вышестоящему руководству.

В тех случаях, когда неисправность в электроустановке, представляющую опасность для окружающих людей или самой установки, может устранить работник, ее обнаруживший, он обязан это сделать немедленно, а затем известить об этом непосредственно начальника. Устранение неисправности производится при строгом соблюдении правил безопасности.

1.13. Электромонтер должен знать и выполнять все требования производственной инструкции и инструкции по охране труда.

Нарушение инструкций рассматривается как нарушение производственной дисциплины, и виновные привлекаются к дисциплинарной или административной ответственности.

2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок спецодежду, спецобувь и индивидуальные защитные средства, проверить их исправность.

Хранить защитные средства в специальных ящиках отдельно от инструментов; они должны иметь клеймо с указанием срока их испытания.

Проверить состояние изолирующих подставок, решеток, переносных лестниц и т. п.

Проверить исправность ручного инструмента: рукоятки кусачек и   плоскогубцев должны быть изолированы; рабочая часть отвертки должна быть правильно заточена, а рукоятка прочно насажена и изолирована; гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру гаек. Применять прокладки, контрключи и удлинять ключи трубами запрещается.

2.2.  Ручной инструмент следует сохранять в переносном ямщике или сумке для инструментов.

2.3.  Электромонтер должен получить наряд или устное распоряжение

на предстоящую работу и пройти инструктаж по безопасному ее выполнению. Устное распоряжение на предстоящую работу необходимо записать в оперативный журнал. При этом указывается, кем отдано распоряжение, место и содержание работы, срок ее выполнения.

По наряду производятся все работы по обслуживанию электроустановок, выполняемые:

-  со снятием напряжения;

-  без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

-  без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение имеет разный характер, срок его действия зависит  от продолжительности рабочего дня исполнителей.

Текущая   эксплуатация- это проведение оперативным и ремонтным персоналом профилактических работ на закрепленном за ним участке.

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Приступать к работе электромонтеру следует только после инструктажа и проверки знаний по технике безопасности, а также выполнения организационно-технических мероприятий.

3.2.  Убедиться в исправности включающих и выключающих устройств и блокировки.

3.3.  Проверить исправность осветительных устройств,

3.4.  Для подготовки рабочего места при работах с частичным или полным снятием напряжения необходимо выполнить в указанной последовательности следующие технические требования:

-  произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммуникационной аппаратуры /установить механический запор приводов включателей, рубильников и разъединителей; изоляционные прокладки в рубильниках и т. п. /;

-  вывесить плакаты; "Не включать - работают люди", "Не включать - работа на линии", "Не открывать - работают люди", а при необходимости установить охлаждение;

-  присоединить к заземляющему устройству переносные заземления, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно быть наложено заземление;

-  наложить заземление на токоведущие части /непосредственно после проверки отсутствия напряжения", т. е. включить заземляющие ножи или, если они отсутствуют, наложить переносные заземления; оградить рабочее место и вывесить плакаты "Стой - высокое напряжение", "Не влезай - убьет", "Работать здесь";

-  при необходимости оградить оставшиеся под напряжением токоведущие части.

3.5.  Проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В указателем напряжения или переносным вольтметром. Проверку производит допускающий /ответственное лицо оперативного персонала/, имеющий квалификационную группу не ниже третьей.

3.6.  Проверить исправность указателя напряжения и отсутствие напряжения. При этом пользуются диэлектрическими перчатками.

3.7.  Заземлять электроустановки при напряжении 500 В /переменного и постоянного тока/ и выше. Кроме того, необходимо заземлять корпуса электрооборудования, установленного в помещениях с повышенной опасностью, в особо опасных и в наружных установках с номинальным напряжением выше 42В переменного тока и 110В постоянного тока, а также установленного во взрывоопасных помещениях.

3.8.  В электроустановках, конструкция которых такова, что накладывать заземление опасно или невозможно, например, в некоторых распределительных ящиках, контрольно-распределительных устройствах отдельных типов и т. п., при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности: запирание привода разъединителя на замок, ограждение ножей или верхних контактов резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного материала.

3.9.  К частям подлежащим заземлению, относятся:

-  корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и

т. п.;

-  привода электрических аппаратов;

-  вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

-  каркасы распределительных щитов, щитов управлений, щитков и шкафов;

-  металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и брони контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки приводов, стальные трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установкой электрооборудования;

-  металлические корпуса передвижных или переносных электроприемников.

3.10.  Необходимо постоянно следить за надежностью присоединения и исправностью электрического заземляющего устройства.

Запрещается использовать для заземления какие-либо проводники, не предназначенные для этой цели, а также присоединять заземление скруткой.

3.11.  При производстве работ на отключенной части электроустановки, заземление накладывается на токоведущие части фаз со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, включая и обратную трансформацию.

Наложение заземления необходимо производить непосредственно после проверки отсутствия напряжения

3.12.  При использовании переносными заземлениями комплекты их перед проверкой отсутствия напряжения должны находиться у мест наложения заземлений и быть присоединены к зажиму "Земля" .

Зажимы переносного заземления необходимо накладывать на заземляемые токоведущие части при помощи штанги из изоляционного материала в диэлектрических перчатках. Закрепление зажимов производить этой же штангой или непосредственно руками, но при этом обязательно пользоваться диэлектрическими перчатками

3.13.  Снятие переносного заземления с применением штанг и диэлектрических перчаток следует производить в обратном порядке, т. е. сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.

Наложение и снятие переносных заземлений в установках напряжением выше 1000 В должно производиться двумя лицами - из оперативного персонала с квалификационной группой не ниже четвертой и из числа не оперативного электрического персонала с квалификационной группой не ниже третьей, прошедшими инструктаж и ознакомленными со схемой электроустановки.

3.14.  При невозможности снятия напряжения в электроустановках напряжением 500 В и ниже допускается производство работ под напряжением. Работа

в этом случае должна проводиться не менее, чем двумя лицами. Производитель работы должен иметь квалификационную группу не ниже четвертой. При этом необходимо:

-  работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующем основании /изолирующей подставке/;

-  пользоваться инструментом с изолированными рукоятками /у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень/. При отсутствии такого инструмента необходимо применять диэлектрические перчатки;

-  оградить находящиеся под напряжением токоведущие части, к которым возможно случайное прикосновение, изолирующими накладками /резиновыми матами, элёктрокартоном, миканитовыми листами и  т.п./;

-  работать с застегнутыми у кистей рукавами

3.15.  При производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, с помощью основных защитных изолирующих средств /оперативные и измерительные штанги, штанги для очистки изоляции, указатели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи и др./ необходимо:

-  пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами с неповрежденным лаковым покровом;

-  держать изолирующие средства за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца;

-  располагать изолирующие средства так, чтобы не возникала опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или на землю.

Про обнаружении нарушения лакового покрова или других неисправностей защитных изолирующих средств пользоваться ими запрещается.

3.16.  При работе под напряжением применение ножовок, напильников, металлических метров не разрешается.

3.17.  При работах с частичным снятием напряжения, когда часть электроустановки отключена, но вблизи другая часть или другие электроустановки находятся под напряжением и доступны для выполняющего работы, эти работы должны выполняться двумя лицами.

3.18.  Смену вставок предохранителей при наличии рубильника следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения /например, на групповых щитах, сборках/ смену плавких вставок предохранителей допускается производить под напряжением, но со снятием нагрузки; последнее требование не относится к предохранителям с закрытыми плавкими вставками.

3.19.  Смену плавких предохранителей под напряжением необходимо производить в предохранительных очках, в диэлектрических перчатках, пользуясь изолирующими клещами.

Смена плавких предохранителей может производиться одним лицом с квалификацией не ниже третьей группы, а при смене на высоте с приставных лестниц - двумя лицами, из которых один человек должен иметь квалификацию не ниже третьей группы.

3.20.  Включение и отключение, проводимые оперативным персоналом на распределительных щитах, во внутрицеховых и наружных сетях с приставных лестниц и подмостей, а также там, где эти операции по местным условиям затруднены, должны выполняться двумя лицами, из которых один человек должен иметь квалификацию не ниже третьей группы.

3.21.  В случае, когда отключение целого цехового оборудования производилось по устной заявке цехового персонала для производства каких-либо работ, последующее включение этого оборудования может быть произведено по требованию лица, давшего заявку на отключение, лица, сменившего его, или же уполномоченного и в данный момент его заменяющего.

Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке цехового персонала, оперативный персонал обязан его осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающих на нем о включении.

3.22.  При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4-5 м в закрытых и менее 8 - 10 м в открытых распределительных устройствах.

3.23.  Для предотвращения трансформации напряжения с низкой стороны на высокую необходимо включить измерительные трансформаторы низкой стоппнм

3.24.  В помещении с повишенной долнительные меры безопасности, определяемые лицами, выдающими наряд или отдающими распоряжение.

3.25.  В пожароопасных помещениях всех классов применять переносные светильники только закрытого исполнения. Стеклянный колпак должен быть защищен стальной сеткой.

3.26.  Осветительная арматура /стеклянные колпаки, рефлекторы, металлические части и др./ и лампы всех видов освещения должны очищаться в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже четырех раз в месяц - в помещениях со значительными производственными выделениями пыли, двух раз в месяц - в помещениях с незначительными производственными выделениями пыли, двух раз в год   - в наружных установках.

3.27.  Пыль внутри электрооборудования должна убираться в сроки, указанные в местных инструкциях, но не реже двух раз в год - для электрических машин с нормально искрящимися частями, одного раза в 2-3 месяца - для электрооборудования, установленного на механизмах, подверженных тряске, вибрации и т. д., одного раза в год - для остального оборудования.

3.28.  Во взрывоопасных установках запрещается:

-  ремонтировать электрооборудование в сети, находящийся под напряжением;

-  эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном заземлении, неисправных блокировке крышек аппаратов и блокировке пуска машин с типом взрывозащиты "продуваемое под избыточным давлением", при нарушении взрыве-защищенности оболочки;

-  вскрывать оболочку взрывозащищенного электрооборудования, если при этом токоведущие части находятся под напряжением;

-  включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения и устранения причин ее отключения;

-  перегружать сверх номинальных параметров взрывозащищенные электрооборудование, провода и кабели;

-  подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие препараты и цепи, которые не входят в комплект данного прибора;

-  оставлять настежь открытые двери помещений и тамбуров, отделяющих взрывоопасные помещения от других помещений;

-  заменять перегоревшие электрические лампы во взрывозащищенных Светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем положено;

-  включать электроустановки без наличия аппаратов, отключающих защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах;

-  заменять защиту /тепловые элементы, предохранители, расцепители/ электрооборудования другими видами защит или защитой с другими номинальными параметрами, на которые данное электрооборудование не рассчитано;

-  эксплуатировать электрооборудование с заниженным уровнем масла;

-  эксплуатировать электрооборудование с типом взрывозащиты "продуваемое под избыточным давлением" с давлением ниже величин, указанных в точках контроля давления согласно инструкции по монтажу и эксплуатации, при этом в помещениях класса В-1 и В-П электрооборудование взрывоопасного уровня должно автоматически отключаться; в помещениях класса В-Та,   В-Па и ниже, где допускается применение электрооборудования с уровнем повышенной надежности против взрыва, должны приниматься меры к восстановлению давления.   Если давление восстановить не удается, принимаются меры к технологическому отключению оборудования согласно местным противоаварийным инструкциям

3.29.  Во время работы на высоте при отсутствии ограждения необходимо пользоваться предохранительным поясом.

3.30.  При работе на столбах воздушной линии электропередачи необходимо убедиться в отсутствии напряжения на линии, а также в прочности столба.

Приступая к работе на столбе, необходимо привязаться к нему предохранительным поясом и работать стоя на обеих ногах. Влезать на столб и слезать с него без когтей запрещается.

При работе на высоте для инструмента необходимо иметь специальную сумку.

3.31.  При работе на лестницах следует пользоваться только легкими и прочными переносными лестницами и стремянками. Ступеньки должны быть прямоугольными, врезными.

Запрещается применять лестницы, сбитые гвоздями, без врезки ступенек и без стяжки тетив болтами, а также без острых металлических шипов /при работе на мягких полах/ и резиновых наконечников /при работе на твердых полах/.

Лестница не должна прогибаться под тяжестью рабочего. Раздвижные лестницы должны быть прочно соединены между собой крючками,   предупреждающими произвольное раздвижение во время работы.

Лестницы, приставленные к трубопроводам, должны иметь на верхних концах специальные крючки для захвата за трубу.

3.32.  Работы, требующие подъема на высоту и выполняемые с лестниц или подмостей, следует производить при полном снятии напряжения и не менее, чем двумя лицами.

3.33.  Необходимо контролировать исправность приставных лестниц и стремянок, осматривая их один раз в месяц и испытывая грузом массой в 120 кг один раз в год. Лестницы с просроченным сроком испытания к   пользованию не пригодны.

3.34.  При ремонтных работах на линии необходимо в местах отключения вывесить плакат: "Не включать - работа на линии".

3.35.  Запрещается для подставок использовать случайные предметы /ящики, бочки и т. д./. Необходимо пользоваться подставками типовой конструкции.

При работе с ручным инструментом нельзя класть его на электропровода и электрооборудование.

3.36.  Электрифицированный инструмент /дрели, гайковерты, метчики, шлифовальные машины и т. д./ применять при условии полной его исправности и при напряжении не более 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью - не более 42 В.

Корпус электроинструмента, работающего при напряжении свыше 42 В /независимо от чистоты тока/, должен быть заземлен.

При работе с электроинструментом необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

3.37.  Не включать рубильники и кнопки пускателей посторонними предметами.

3.38.  Не определять температуру нагрева электрических машин и трансформаторов прикосновением руки.

3.39.  Электрические аппараты, находящиеся в местах, доступных для случайного прикосновения к их токоведущим частям, следует ограждать, а токоведущие части и контакты должны иметь защитные крышки.

Неотключенные токоведущие части, доступные случайному прикосновению, должны быть на время работы ограждены временным ограждением которыми могут служить сухие, хорошо укрепленные накладки из дерева, миканита, гетикакса,

резины и т. п.

На временных ограждениях должны быть вывешены плакаты или нанесены предупредительные надписи: "Стой - опасно для жизни!" /для установок напряжением по 1000 В/ и "Стой - высокое напряжение!" /для установок напряжением выше 1000 В/.

Допускается применение специальных передвижных ограждений /клеток, наклонных щитов и т. п./, конструкция которых обеспечивает безопасность их установки, устойчивость и надежное закрепление.

3.40.  Запрещается снимать плакаты, заземления и ограждения без разрешения руководителя работ.

3.41.  Электрические провода следует защищать от механических повреждений и от соприкосновения со стальными канатами, горячими поверхностями, шлангами газопламенной аппаратуры, маслами и кислотами, разрушающе действующими на изоляцию. В сырых помещениях их следует подвешивать на подставках.

3.42.  Сращивать питающие кабеля и провода следует только горячей пайкой, сваркой или соединительными муфтами с изоляцией мест сращивания, которая равноценна неповрежденной изоляции кабелей и проводов.

3.43.  Напряжение для светильников стационарного местного освещения должно быть, как правило, не выше 42 В. Как исключение /при наличии обоснования в техзадании на проектирование станка, пресса/ допускается напряжение до 220 В для светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания специальной безопасной конструкции, встроенных в станок /пресс/ и имеющих токоведущие части, недоступные для случайных прикосновений.

3.44.  Светильники с люминесцентными лампами при напряжении 220 В разрешается устанавливать на высоте не менее 2,5 м. На меньшей высоте светильники можно устанавливать лишь при условии недоступности их контактных частей для случайного прикосновения.

3.45.  Следует использовать переносные светильники только заводского изготовления, исключающие возможность прикосновения к токоведущим частям, с металлической сеткой для защиты ламп и шланговым проводам со специальной вилкой для подключения к сети напряжением не выше 42 В.

3.46.  В особо опасных местах /сырые места, траншеи, шахты, колодцы, металлические резервуары и т.п./ напряжение переносных ламп не должно превышать 12 В.

Штепсельные соединения переносных ламп напряжением 12-42 В должны отличаться от штепсельных соединений для 110 В и 220 В не только конструктивным исполнением, но и цветом. Этим исключается возможность ошибочного включения в электросеть.

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.  В аварийных ситуациях электромонтер должен немедленно сообщить об этом руководителю работ.

4.2.  Необходимо немедленно выключить ток в случаях:

-  появления искрения электропроводов, вспышек;

-  поломки любой из деталей, неисправность в работе электрооборудования,

-  попадания людей под напряжение;

-  травмы;

-  пожара в зоне работа.

4.3.  Заметив загорание, необходимо немедленно принять меры к тушению пожара и сообщить об этом в пожарную часть по телефону "01”.

Оборудование отключается без распоряжения, но с последующим уведомлением дежурного инженера или диспетчера.

При тушении пожара в электропроводках в первую очередь необходимо применять углекислотные и воздушно-механические пенные огнетушители, а также сухой песок и асбестовую ткань, которые могут быстро затушить пламя.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЙ РАБОТЫ

5.1.  После окончания работы необходимо привести в порядок свое рабочее место.

5.2.  Привести в порядок инструмент и приспособления /снимать переносное заземляющее устройство, ограждение и плакаты по ТБ можно только с разрешения руководителя работ/.

Проверить, не осталось ли внутри ремонтируемого электрооборудования посторонних предметов, деталей и инструмента.

5.4.  Снять спецодежду и обувь, вымыть руки.

Доложить о выполненной работе руководителю, а также о всех недостатках, обнаруженных во. время.работы, и принятых мерах по их устранению.