МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 17 від 07.02.2001                  Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2001 р.

за N 821/6012

Про  затвердження  Переліку  категорій і класів зон за

вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів

рибного господарства

З метою   забезпечення   виконання   пункту  50  Національної

програми поліпшення стану безпеки,  гігієни праці  та  виробничого

середовища  на  1996-2000  роки,  затвердженої постановою Кабінету

Міністрів України від 02.11.96 N 1345 ( 1345-96-п ), та відповідно

до  підпункту  22  пункту  4  Положення  про Державний департамент

рибного господарства,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 04.08.2000 N 1226 ( 1226-2000-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Перелік  категорій  і  класів  зон за вибухо-,

вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів рибного господарства

(далі - Перелік), що додається.

2. Державному  департаменту  рибного  господарства  (Шведенко

М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну  реєстрацію  до

Міністерства юстиції України.

3. Керівникам об'єднань,  підприємств, установ та організацій

Укрдержрибгоспу забезпечити    вивчення    посадовими     особами,

працівниками  підприємств,  організацій  та  суден вимог Переліку,

здійснювати постійний контроль за їх виконанням.

4. Українському   державному   інституту   по    проектуванню

підприємств  рибного  господарства  і промисловості "Укррибпроект"

(Іванов В.С.) забезпечити видання та розповсюдження Переліку.

5. Контроль за виконанням цього  наказу  покласти  на  Голову

державного департаменту рибного господарства Шведенка М.М.

Міністр                                               І.Кириленко

Погоджено:

Голова Державного комітету

будівництва, архітектури та

житлової політики України                             В.М.Гусаков

Начальник Головного управління

пожежної безпеки МВС України

генерал-лейтенант                                        Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

07.02.2001 N 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2001 р.

за N 821/6012

ПЕРЕЛІК

КАТЕГОРІЙ І КЛАСІВ ЗОН

ЗА ВИБУХО-, ВИБУХОПОЖЕЖО- ТА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ

ОБ'ЄКТІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дія  цього  нормативного  документа  поширюється  на  всі

підприємства,  установи,  організації і судна рибного господарства

України незалежно від виду їх діяльності та форми власності.

1.2 Цим документом установлюються:

а) категорії приміщень,  будівель та інших об'єктів,  а також

їх частин за вибухопожежною та пожежною небезпекою у відповідності

до вимог НАПБ Б.07.005;  категорії захисту об'єктів від  блискавки

згідно  з  вимогами РД 34.21.122-87;  категорії пожежної небезпеки

приміщень  та  інших  об'єктів  морських   суден   флоту   рибного

господарства  у  відповідності  до  вимог  Правил  класифікації та

побудови морських суден;

б) класи  вибухо-  та пожежонебезпечних зон електрообладнання

відповідно до вимог ПУЕ-85.

1.3 Для  окремих  технологічних  процесів  і  виробництв,  де

застосоване унікальне та дороге технологічне  обладнання  або  які

мають  інші  особливості,  категорії приміщень,  будівель та інших

об'єктів визначаються з урахуванням вимог протипожежного  захисту,

які  передбачаються  завданням  замовника  на розробку проекту або

технічними умовами  на  обладнання  і  погоджені  в  установленому

порядку.

1.4 Установлення   категорій   будівель   і   приміщень    за

вибухопожежною  і  пожежною  небезпекою  та  класів зон за ПУЕ-85,

позначення визначених категорій на вхідних дверях до  приміщень  і

на межах зон усередині приміщень та зовнішніх виробничих дільниць,

здійснення  заходів   щодо   впровадження   автоматичних   засобів

виявлення   та   гасіння  пожеж,  а  також  забезпечення  засобами

протипожежного захисту і зв'язку,  пожежною технікою,  обладнанням

та інвентарем покладається на власника підприємства.

1.5 Норми  цього  документа  не  поширюються  на приміщення і

будівлі для зберігання сильнодійних  отруйних  речовин,  вибухових

речовин,  а  також  на  будівлі  та  об'єкти,  що  проектуються за

спеціальними нормами і правилами,  затвердженими  в  установленому

порядку.

2. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

1. Закон  України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р.

N 3745-XII ( 3745-12 ).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994  р.

N 508  ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про

пожежну безпеку".

3. НАПБ  А.01.001-95.  Правила  пожежної  безпеки  в  Україні

( z0219-95 ). Затверджені УДПО МВС України 14.06.95, зареєстровані

в Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755.

4. НАПБ  Б.07.005-86  (ОНТП  24-86/МВД   СССР).   Определение

категорий   помещений   и  зданий  по  взрывопожарной  и  пожарной

опасности. Затверджені МВС СРСР 27.02.86, погоджені Держбудом СРСР

20.12.85.

5. "Правила    устройства    электроустановок".   Затверджені

Міненерго СРСР 04.07.84.

6. ВБН-СГІП-46-3.94. Перелік будівель і приміщень підприємств

Міністерства  сільського  господарства  та продовольства України з

встановленням їх категорій по вибухопожежній  небезпеці,  а  також

класів    вибухопожежонебезпечних    зон   по   ПУЕ.   Затверджені

Мінсільгосппродом України 10.01.95.

7. РД 34.21.122-87.  Инструкция  по  устройству  молниезащиты

зданий  и  сооружений.  Затверджена  Головтехуправлінням Міненерго

СРСР 12.10.87.

8. СНиП 2.01.02-85. Строительные нормы и правила.

9. "Морской  регистр  судоходства.  Правила  классификации  и

постройки   морских   судов",   1995.   Розроблені  відповідно  до

рекомендацій Міжнародної  асоціації  класифікаційних  товариств  і

відповідних  резолюцій  Міжнародної  морської  організації (далі -

"Морской регистр судоходства").

3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВБН - відомчі будівельні норми

ГДК - гранично-допустима концентрація

ГР - горюча рідина

ЛЗР - легкозаймиста рідина

НАПБ - нормативний акт з питань пожежної безпеки

НКМЗ - нижня концентраційна межа займання

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я

ПУЕ - правила улаштування електроустановок

РД - керівний документ

СГІП - сільське господарство і продовольство

СНиП - будівельні норми і правила

ТС - температура спалаху

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ

ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

4.1 Приміщення  та  будівлі  за  вибухопожежною  та  пожежною

небезпекою  згідно з НАПБ Б.07.005 підрозділяються на категорії А,

Б, В, Г і Д.

4.2 Категорії    вибухопожежної    та    пожежної   небезпеки

визначаються  за  параметрами   і   характеристиками   речовин   і

матеріалів   (табл.  1),  що  використовуються  у  виробництві  та

містяться у приміщеннях.

4.3 Розрахунки  критеріїв  вибухопожежної небезпеки приміщень

виконуються згідно з НАПБ Б.07.005.

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|Категорія |       Характеристика речовин і матеріалів, що       |

|приміщення|               містяться  у приміщенні               |

|----------+-----------------------------------------------------|

|    А     | Горючі гази, ЛЗР з ТС не більше 28 град. C в такій  |

| вибухо-  | кількості, що можуть   утворювати  вибухонебезпечні |

| пожежо-  | парогазоповітряні   суміші,   при   займанні   яких |

|небезпечна| розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху  в |

|          | приміщенні, що перевищує 5 кПа.                     |

|          |    Речовини і матеріали, здатні вибухати  і  горіти |

|          | при  взаємодії з водою, киснем повітря або  один  з |

|          | одним  у  такій  кількості, що  розрахунковий  тиск |

|          | вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа                 |

|----------+-----------------------------------------------------|

|    Б     | Горючий пил або волокна, ЛЗР з ТС більше 28 град. C,|

| вибухо-  | ГР у такій    кількості,   що   можуть   утворювати |

| пожежо-  | вибухонебезпечні         пилоповітряні          або |

|небезпечна| пароповітряні    суміші,    при    займанні    яких |

|          | розвивається  розрахунковий  надмірний тиск  вибуху |

|          | в приміщенні, який перевищує 5 кПа                  |

|----------+-----------------------------------------------------|

|    В     |    Горючі  й  важкогорючі рідини, тверді  горючі  й |

| пожежо-  | важкогорючі речовини й матеріали (в тому числі  пил |

|небезпечна| і  волокна), речовини  і  матеріали,   здатні   при |

|          | взаємодії з водою, киснем повітря або один з  одним |

|          | тільки  горіти,  за  умови, що приміщення,  в  яких |

|          | вони  знаходяться або обертаються, не  належать  до |

|          | категорій А або Б                                   |

|----------+-----------------------------------------------------|

|    Г     |    Негорючі   речовини  і  матеріали  в   гарячому, |

|          | розжарено-му   або  розплавленому   стані,   процес |

|          | обробки      яких    супроводжується     виділенням |

|          | променистого   тепла,   іскор  і  полум'я;   горючі |

|          | гази,   рідини   і  тверді  горючі  речовини,   які |

|          | спалюються або утилізуються у вигляді палива        |

|----------+-----------------------------------------------------|

|    Д     |   Негорючі речовини і матеріали у холодному стані.  |

|          |     Допускається   зараховувати  до   категорії   Д |

|          | приміщення,   в   яких   містяться  ГР  у  системах |

|          | змащування,  охолодження і гідроприводу обладнання, |

|          | в  яких  не  більше 60 кг в одиниці обладнання  при |

|          | тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки  до |

|          | устаткування,  окремі предмети  меблів  на  робочих |

|          | місцях                                              |

------------------------------------------------------------------

4.4 Категорія  приміщень  за   вибухопожежною   та   пожежною

небезпекою обєктів визначається від вищої (А) до нижчої (Д).

4.5 Будівлі виробничого і складського призначення відносяться

до відповідних категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою:

4.5.1  Будівля належить до категорії А, якщо в ній сумарна

площа  приміщень   категорії  А  перевищує   5  %   площі   всіх

приміщень  або 200  кв. м.

Будівлю до  категорії  А  допускається  не  відносити,   якщо

сумарна  площа  приміщень  категорії А в будівлі не перевищує 25 %

сумарної площі всіх розташованих у ній приміщень  (але  не  більше

1000 кв.    м)   та   ці   приміщення   обладнуються   установками

автоматичного пожежогасіння.

4.5.2 Будівлі   належать   до  категорії  Б,  якщо  одночасно

виконані дві умови:

а) будівля не належить до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і  Б  перевищує  5  %

сумарної площі всіх приміщень або 200 кв. м.

До категорії  Б  допускається  не  відносити  будівлі,   якщо

сумарна  площа  приміщень  категорій  А і Б у будівлі не перевищує

25 %  сумарної площі всіх розташованих у  ній  приміщень  (але  не

більше   1000  кв. м) та  ці приміщення  обладнуються  установками

автоматичного пожежогасіння.

4.5.3 До  категорії  В  будівлі  відносяться,  якщо одночасно

виконані дві умови:

а) будівля не належить до категорії А або Б;

б) сумарна площа приміщень категорій А,  Б і В перевищує 5  %

(10  %,  якщо  в  будівлі  відсутні  приміщення  категорій  А і Б)

сумарної площі всіх приміщень.

До категорії   В  допускається  не  відносити  будівлі,  якщо

сумарна площа приміщень категорій А,  Б і В у будівлі не перевищує

25  %  сумарної  площі  всіх  розташованих у ній приміщень (але не

більше  3500 кв. м) та ці  приміщення   обладнуються   установками

автоматичного пожежогасіння..

4.5.4 До категорії  Г  будівлі  відносяться,  якщо  одночасно

виконані дві умови:

а) будівля не належить до категорій А, Б або В;

б) сумарна  площа  приміщення категорій А, Б, В і Г перевищує

5 % сумарної площі всіх приміщень.

До категорії   Г  допускається  не  відносити  будівлі,  якщо

сумарна площа приміщень категорії  А,  Б,  В  і  Г  у  будівлі  не

перевищує  25  %  сумарної площі всіх розташованих у ній приміщень

(але не більше 5000  кв.  м),  а  приміщення  категорій  А,  Б,  В

обладнуються установками автоматичного пожежогасіння..

4.5.5 До  категорії  Д  відносяться  будівлі,  якщо  вони  не

належать до категорій А, Б, В або Г.

4.6 До категорії А і класу В-Ia належать зони радіусом 5 м по

вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень

категорії А.

4.7 До  категорій  А та Б не належать будівлі та приміщення з

виробництвами, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі речовини

спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також з

виробництвами,   де   технологічний    процес    здійснюється    з

застосуванням відкритого вогню.

5. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ЗОН ЗА ВИБУХО- ТА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

5.1 Для  вибору  і  улаштування   електрообладнання   (машин,

апаратів,  пристроїв,  мереж)  з  відповідним  рівнем або ступенем

захисту  на  виробництвах,  у   приміщеннях,   у   просторі   біля

технологічних     установок     і     комунікацій     визначаються

вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони.

5.2 Вибухонебезпечна зона - приміщення або обмежений  простір

у  приміщенні,  біля  зовнішньої  установки,  в якому є або можуть

утворитися вибухонебезпечні суміші (ПУЕ-85).

5.3 Пожежонебезпечна  зона  -  простір  усередині  або   поза

приміщеннями,  в  межах  якого постійно або періодично обертаються

горючі (спалимі) речовини і в якому вони  можуть  знаходитися  при

нормальному   технологічному   процесі  або  при  його  порушеннях

(ПУЕ85).

5.4. При визначенні вибухонебезпечних зон враховується, що:

а) вибухонебезпечна  зона  в  приміщенні  займає  весь  об'єм

приміщення,  якщо об'єм вибухонебезпечної  суміші  перевищує  5  %

вільного об'єму приміщення;

б) вибухонебезпечною вважається зона в приміщенні в межах  до

5 м по горизонталі й вертикалі від технологічного апарата, з якого

можливе  виділення  горючих  газів  або  парів  ЛЗР,  якщо   об'єм

вибухонебезпечної  суміші  дорівнює або менше 5 %  вільного об'єму

приміщення.  Приміщення  за  межами  вибухонебезпечної  зони  слід

вважати вибухобезпечним,  якщо немає інших факторів, які створюють

у ньому вибухонебезпеку (див. табл. 2, клас зони В-1б).

5.5. Визначення класу зон за вибухо-  та  пожежонебезпечністю

здійснюється за табл. 2 шляхом послідовної перевірки їх належності

до класу від вищого (В-I, П-I) до нижчого (В-IIа, П-III).

Таблиця 2 (ПУЕ-85)

------------------------------------------------------------------

|      |       Характеристика умов технологічних процесів,       |

| Клас |   приміщень, простору, речовин і матеріалів, за якими   |

| зони |           визначається клас зон за вибухо- та           |

|      |                   пожежонебезпечністю                   |

|      |             для вибору електроустаткування              |

|----------------------------------------------------------------|

|                  Вибухонебезпечні зони                         |

|----------------------------------------------------------------|

| В-I  |     Зони,    розташовані   в   приміщеннях,   в    яких |

|      | виділяються горючі гази або пари ЛЗР у такій  кількості |

|      | і  з  такими  властивостями, що вони можуть утворити  з |

|      | повітрям   вибухонебезпечні   суміші   при   нормальних |

|      | режимах   роботи,  наприклад  при  завантажуванні   або |

|      | розвантажуванні  технологічних апаратів,  зберіганні  й |

|      | переливанні  ЛЗР,  що  містяться у  відкритих  ємкостях |

|      | тощо                                                    |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iа |     Зони,   розташовані  в  приміщеннях,  в  яких   при |

|      | нормальній    експлуатації   вибухонебезпечні    суміші |

|      | горючих  газів (неза-лежно від НКМЗ) або  парів  ЛЗР  з |

|      | повітрям  не утворюються, а можливі тільки в результаті |

|      | аварій або несправностей                                |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iб |     Зони,   розташовані  в  приміщеннях,  в  яких   при |

|      | нормальній   експлуатації    вибухонебезпечні    суміші |

|      | горючих    газів    або  парів  ЛЗР   з   повітрям   не |

|      | утворюються,  а  можливі тільки  внаслідок  аварій  або |

|      | несправностей,   що  відзначаються   однією   з   таких |

|      | особливостей:                                           |

|      | а)  горючі гази в цих зонах мають високу НКМЗ (15  %  і |

|      | більше)   та  різкий  запах  при ГДК (наприклад машинні |

|      | зали  аміачних компресорних та холодильних абсорбційних |

|      | установок)                                              |

|      | б)   приміщення  виробництв:  пов'язаних  з  обертанням |

|      | газоподібного  водню, в яких за умовами  технологічного |

|      | процесу    виключається   утворення   вибухонебезпечної |

|      | суміші  в об'ємі більше 5 % вільного об'єму приміщення; |

|      | що   мають  вибухонебезпечну  зону  тільки  у   верхній |

|      | частині   приміщення  -  від  позначки  0,75  загальної |

|      | висоти  приміщення, рахуючи від рівня підлоги,  але  не |

|      | вище кранової колії                                     |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iг |     Простір  (20  м  по  вертикалі  і  горизонталі)   у |

|      | зовнішніх  естакад для відкритого наливання і  зливання |

|      | ЛЗР,  відкритих  нафтовловлювачів, ставків-відстійників |

|      | з плаваючою нафтовою плівкою                            |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iг |    Простір (8 м по вертикалі і горизонталі) у зовнішніх |

|      | надземних   і   підземних  резервуарів-газгольдерів   з |

|      | горючими газами або ЛЗР; при наявності обвалування -  в |

|      | межах всієї площі всередині обвалування                 |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iг |   Простір (5 м  по вертикалі і горизонталі):            |

|      |    а)  біля  запобіжних клапанів і  дихальних  клапанів |

|      | ємкостей  і технологічних апаратів з горючими газами  і |

|      | ЛЗР;                                                    |

|      |    б)  біля зовнішніх огороджувальних конструкцій, якщо |

|      | на  них розміщені пристрої для викиду повітря із систем |

|      | витяжної   вентиляції  приміщень  з  вибухонебезпечними |

|      | зонами  будь-якого  класу або  якщо  вони  містяться  в |

|      | межах зовнішньої вибухонебезпечної зони                 |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iг |   Простір (3 м  по вертикалі і горизонталі):            |

|      |    а)  біля зовнішніх закритих технологічних установок, |

|      | апаратів  із вмістом горючих газів або ЛЗР, за винятком |

|      | зовніш-ніх аміачних компресорних установок;             |

|      |    б)  біля  запірної  арматури  і  фланцевих  з'єднань |

|      | трубопроводів для горючих газів або ЛЗР;                |

|      |    в)  біля витяжного вентилятора, встановленого ззовні |

|      | (на    вулиці),    що    обслуговує    приміщення     з |

|      | вибухонебезпечними зонами будь-якого класу              |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-Iг |    Простір  (0,5  м   по вертикалі і горизонталі)  біля |

|      | прорізів  за  зовнішніми огороджувальними конструкціями |

|      | приміщень  з вибухонебезпечними зонами класів  В-I,  B- |

|      | Ia,   B-II,  за  винятком  прорізів  вікон,  заповнених |

|      | склоблоками                                             |

|------+---------------------------------------------------------|

| В-II |     Зони,    розташовані   в   приміщеннях,   в    яких |

|      | виділяються  горючий  пил або  волокна  з  переходом  у |

|      | завислий   стан   у   такій  кількості   і   з   такими |

|      | властивостями,  що  вони  здатні  утворити  з  повітрям |

|      | вибухонебезпечні суміші при нормальних  режимах  роботи |

|      | (наприклад   при   завантажуванні  або  розвантажуванні |

|      | технологічних апаратів)                                 |

|------+---------------------------------------------------------|

|В-IIа |    Зони,  розташовані в приміщеннях, в яких небезпечний |

|      | стан,  названий для класу зони В-II, не має  місця  при |

|      | нормальній експлуатації, а можливий тільки при  аваріях |

|      | або несправностях                                       |

|----------------------------------------------------------------|

|                    Пожежонебезпечні зони                       |

|----------------------------------------------------------------|

| П-I  |    Зони,  розташовані в приміщеннях, в яких обертаються |

|      | ГР  з  ТС  вище  61 град. C; приміщення вентиляторів    |

|      | місцевих відсмоктувань, що обслуговують такі самі зони  |

|------+---------------------------------------------------------|

| П-II |    Зони,  розташовані в приміщеннях, в яких виділяються |

|      | горючий пил або волокна з НКМЗ більше 65  г/ куб. м  до |

|      | об'єму  повітря;  приміщення витяжних і  припливних  (з |

|      | рециркуляцією  повітря) вентиляторів,  що  обслуговують |

|      | такі самі зони                                          |

|------+---------------------------------------------------------|

|П-IIа |    Зони,  розташовані в приміщеннях, в яких обертаються |

|      | тверді горючі речовини                                  |

|------+---------------------------------------------------------|

|П-III |    Зони поза приміщеннями, в яких обертаються ГР  з  ТС |

|      | вище 61 град. C або тверді горючі речовини; для вентиля-|

|      | торів за зовнішніми огороджувальними конструкціями,  що |

|      | обслуговують  пожежонебезпечні  зони  будь-якого  класу |

|      | місцевих відсмоктувань                                  |

------------------------------------------------------------------

6. ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЦТВ, ПРИМІЩЕНЬ, БУДІВЕЛЬ

ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ

КАТЕГОРІЙ ТА КЛАСІВ ЗОН ЗА ВИБУХО-, ВИБУХОПОЖЕЖО- ТА

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ

6.1 Категорії  та  класи  зон  за  вибухо-,  вибухопожежо-  і

пожежонебезпечністю  виробництв,  приміщень,  будівель  та   інших

об'єктів   на   підприємствах   та   суднах   (з   рибопереробними

відділеннями) флоту рибного господарства визначаються за  табл.  3

для  найбільш  несприятливого  щодо  вибуху  або  пожежі періоду з

урахуванням властивостей і  кількості  речовин  і  матеріалів,  що

використовуються в приміщеннях, технологічних апаратах.

6.2 Категорії   вибухопожежної   небезпеки    для    об'єктів

сільськогосподарського призначення в риболовецьких,  рибодобувних,

рибницьких    та     виробничих    сільськогосподарсько-рибницьких

підприємствах мають визначатися за ВБН-СГІП-46-3.

Таблиця 3

------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                       |Характеристика |Класифікація| Примітка|

|                                                       |речовин і мате-| за вибухо- |         |

|                                                       |   ріалів у    |  пожежною  |         |

|                                                       | приміщеннях,  | небезпекою |         |

|    Назва виробництв, приміщень, будівель та інших     | умов техноло- |------------|         |

|                       об'єктів                        |    гічних     |Кате- |Класи|         |

|     (цехи, відділення, дільниці, установки, зони)     | процесів, за  |горії | зон |         |

|                                                       |якими визнача- |примі-|(за  |         |

|                                                       |     ються     |щень  |ПУЕ- |         |

|                                                       |   категорії   |(за   |85)  |         |

|                                                       |  приміщень і  |НАПБ  |     |         |

|                                                       |   класи зон   |б.07. |     |         |

|                                                       |               |005)  |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       Морські рибні порти                                    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    1. Аміакосховища                                   |               |   А  |В-Iа |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    2. Споруди і приміщення, в яких обертаються рідини |               |      |     |         |

|з температурою спалаху парів до 28 град. C:            |               |      |     |         |

|    а) причали приймання палива і мастил               |ЛЗР з ТС не бі-|   А  |В-Iа |         |

|                                                       |льше 28 град. C|      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    б) станції перекачки рідкого палива                |    Те саме    |   А  |В-Iа |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    в) пункти бункерування суден рідким паливом        |      -"-      |   А  |В-Iа |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    3. Споруди і приміщення (причали приймання палива, |               |      |     |         |

|станції  перекачування, пункти бункерування  суден),  в|               |      |     |         |

|яких обертаються рідини з температурою спалаху парів:  |               |      |     |         |

|    а) від 28 град. C до 61 град. C                    |      ЛЗР      |   Б  |В-Iа |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    б) вище 61 град. C                                 |      ГР       |   В  |П-I  |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    4. Приміщення навігаційної камери                  |    Горючі     |   В  |П-Iа |         |

|                                                       |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    5. Майстерня точної механіки                       |    Горючі     |   В  |П-Iа |         |

|                                                       |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    6. Гірокомпасна і девіаційна майстерня             |    Те саме    |   В  |П-Iа |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    7. Приміщення управлінь: порту, вантажних районів, | Тверді горючі |   В  |П-IIа|         |

|портового флоту                                        |   матеріали   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    8. Приміщення служб капітана порту, обслуговування |    Те саме    |   В  |П-IIа|         |

|флоту, транспортних агенств, лоцманської               |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    9. Приміщення   портової   митниці,   інспекції    |      -"-      |   В  |П-IIа|         |

|портового  нагляду, санітарно-карантинної інспекції    |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    10. Штурманський клас, приміщення гідрографічної,  |      -"-      |   В  |П-IIа|         |

|дипломно-паспортної служби                             |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    11. Приміщення санітарно-побутового обслуговування | Окремі меблі  |   Д  |     |         |

|членів екіпажів суден та портових працівників          |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    12. Приміщення воєнізованої охорони і контрольно-  |    Те саме    |   Д  |     |         |

|пропускної системи                                     |               |      |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             Переробка риби та живих водних ресурсів                          |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    13. Відділення   рафінування   рибних   жирів,     |ЛЗР з ТС не бі-|   А  |В-Iа |         |

|приміщення  екстракції  рибних  жирів  розчинниками   у|льше 28 град. C|      |     |         |

|жироборошняному виробництві                            |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    14. Відділення  виготовлення перлинного  пату та   |    Те саме    |   А  |В-Iа |         |

|рибного клею                                           |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    15. Приміщення помолу рибного борошна              |  Горючий пил, |    Б |В-II |         |

|                                                       |    здатний    |      |     |         |

|                                                       |   вибухати    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    16. Приміщення для зберігання консервантів (піро-  | Вибухонебез-  |   Б  |В-IIа|         |

|сульфіту, мурашиної кислоти)                           |печні речовини |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    17. Відділення  гранулювання,  таблетування   та   |    Горючі     |   В  |П-II |         |

|складування рибного борошна                            |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    18. Приміщення  для  зберігання  палива,  горючої  |    Те саме    |   В  |П-IIа|         |

|тари, готової продукції                                |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    19. Приміщення для зберігання олії, спецій, цукру  |      -"-      |   В  |П-IIа|         |

|тощо                                                   |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    20. Експедиції, приміщення для упаковування рибної |      -"-      |   В  |П-IIа|         |

|продукції в горючу тару                                |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    21. Приміщення для упаковування продукції з мідій  |      -"-      |   В  |П-IIа|         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    22. Приміщення димогенераторне, топкове, коптильне |   Спалення    |   Г  |П-IIа|         |

|                                                       |    горючих    |      |     |         |

|                                                       |    речовин    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    23. Відділення  рибообжарювальне,  соусоварочне,   |  Променисте   |   Г  |П-IIа|         |

|кулінарне, маринадне, бланшувальне, в'ялильне          |     тепло     |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    24. Відділення   сировинне,   рибоприймальне,      |   Негорючі    |   Д  |     |         |

|тузлучне,   дефростаційне,  відмочування   та   посолу,|   матеріали   |      |     |         |

|приймання та первинної обробки мідій, овочеве          |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    25. Відділення рибозбиральне, приготування тіста,  |    Те саме    |   Д  |     |         |

|маринадів, соусу, ланспігів                            |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    26. Приміщення  для  зберігання  солі,  негорючої  |      -"-      |   Д  |     |         |

|тари, миття інвентарю і тари, закупорки бочок          |               |      |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           Рибництво, відтворення живих водних ресурсів                       |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    27. Приміщення для зберігання аміачної селітри     |   Речовини,   |   А  |В-Iа |         |

|                                                       |    здатні     |      |     |         |

|                                                       |  вибухати і   |      |     |         |

|                                                       |  горіти при   |      |     |         |

|                                                       |  взаємодії з  |      |     |         |

|                                                       |     водою     |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    28. Приміщення для зберігання рибних гранкормів    |               |      |     |         |

|    а) розсипом                                        | Горючий  пил  |   Б  |В-II |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    б) в тарі                                          |    Горючі     |   В  |П-IIа|         |

|                                                       |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    29. Приміщення для зберігання мінеральних добрив у |    Те саме    |   В  |П-IIа|         |

|спалимій тарі                                          |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    30. Насосні  станції  холодної  та  теплої  води,  |   Негорючі    |   Д  |     |         |

|повітродувні станції                                   |   матеріали   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    31. Інкубаційний цех                               |    Те саме    |   Д  |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    32. Рибообловний пункт                             |      -"-      |   Д  |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Виробництво рибних кормів                                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    33. Дробильні відділення сухих харчових продуктів, | Горючий пил,  |   Б  |В-II |         |

|макухи,    вітамінних   добавок,    преміксів;    цехи,|    здатний    |      |     |         |

|відділення  відпуску  комбікормів, трав'яного  борошна,|  утворювати   |      |     |         |

|макухи, шроту                                          |вибухонебезпеч |      |     |         |

|                                                       | ні суміші при |      |     |         |

|                                                       |  нормальних   |      |     |         |

|                                                       |режимах роботи |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    34. Приміщення  кормозмішувальних   цехів   для    |    Те саме    |   Б  |В-II |         |

|приготування сухих кормових сумішей або комбікормів    |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    35. Приміщення цехів розтарювання, безтарні прий-  | Горючий пил,  |   Б  |В-II |         |

|мальні  і  відпускні пристрої (відділення) комбікормів,|    здатний    |      |     |         |

|білкової сировини, трав'яного борошна, преміксів       |  утворювати   |      |     |         |

|                                                       |вибухонебезпеч |      |     |         |

|                                                       | ні суміші при |      |     |         |

|                                                       |  нормальних   |      |     |         |

|                                                       |режимах роботи |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    36. Пилові  камери на виробництві сухих  кормових  |    Те саме    |   Б  |В-II |         |

|сумішей                                                |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    37. Галереї і приміщення, по яких транспортується  |      -"-      |   Б  |В-II |         |

|розсипом    комбікорм,    білково-вітамінні    добавки,|               |      |     |         |

|трав'яне борошно, премікси                             |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    38. Приміщення  для одержання аміачної  води  (із  |  Горючий газ  |   Б  |В-II |         |

|застосуванням стиснутого аміаку), амонізації кормів  (з|    (аміак)    |      |     |         |

|застосуванням рідкого і газоподібного аміаку)          |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    39. Цехи  і відділення гранулювання, брикетування  | Горючий пил,  |   Б  |В-IIа|         |

|висівок,  комбікормів, трав'яного  борошна  і  кормових|    здатний    |      |     |         |

|сумішей                                                |  утворювати   |      |     |         |

|                                                       |вибухонебезпеч |      |     |         |

|                                                       | ні суміші при |      |     |         |

|                                                       |  аваріях або  |      |     |         |

|                                                       | несправностях |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    40. Цехи  з  виробництва  комбікормів,  кормових   |    Те саме    |   Б  |В-IIа|         |

|сумішей, преміксів, трав'яного борошна                 |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    41. Вибійні цехи і відділення комбікормів          |      -"-      |   Б  |В-IIа|         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    42. Робочі  будівлі і силосні корпуси  елеваторів  | Горючий пил з |   В  | П-II|   При   |

|(надсилосні   і   підсилосні   поверхи)   комбікормових| НКМПП більше  |      |     |виконанні|

|виробництв та відділення розфасовки комбікорму         | 65 г/куб. м до|      |     | заходів |

|                                                       |об'єму повітря |      |     |  СНиП   |

|                                                       |               |      |     |2.10.05- |

|                                                       |               |      |     |   85    |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    43. Топлені відділення зерносушарок                |   Спалення    |   Г  |П-III|         |

|                                                       |    горючих    |      |     |         |

|                                                       |  матеріалів   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    44. Приміщення для приготування  вологих  (56 % і  |   Негорючі    |   Д  |     |         |

|більше)  або рідких кормосумішей при умові розташування|   речовини    |      |     |         |

|складу комбікормів поза будовою кормоцеху              |               |      |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               Холодильники і холодильні установки                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    45. Машинні  (апаратні) і компресорні  відділення  | Горючі гази,  |   А  |В-Iб |         |

|аміачних холодильних установок                         |    здатні     |      |     |         |

|                                                       |  утворювати   |      |     |         |

|                                                       |вибухонебезпеч |      |     |         |

|                                                       | ні суміші при |      |     |         |

|                                                       |  аваріях або  |      |     |         |

|                                                       | несправностях |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    46. Дозаторні та сховища аміаку                    |    Те саме    |   А  |В-Iб |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    47. Приміщення для зберігання мастил               |    Горючі     |   В  |П-I  |         |

|                                                       |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    48. Охолоджувані  приміщення  (морозильні  камери, |    Те саме    |   В  |П-IIа|         |

|сховища) для зберігання продукції при температурі  вище|               |      |     |         |

|+ 5 град. C в спалимій тарі                            |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    49. Машинні  (апаратні),  насосні  (компресорні)   |               |      |     |         |

|відділення фреонових холодильних установок:            |               |      |     |         |

|    а) при використанні фреонових холодильних машин  з |      ГР       |   В  |П-I  |         |

|ємкістю  систем  по  маслу  більше  60  кг  на  одиницю|               |      |     |         |

|устаткування                                           |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    б) при  виконанні таких же машин з ємкістю  масла  |   Незначна    |   Д  |     |         |

|менше 60 кг на одиницю устаткування                    |   кількість   |      |     |         |

|                                                       |    горючих    |      |     |         |

|                                                       |    речовин    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    50. Приміщення   охолоджувачів   повітря    та     |   Негорючі    |   Д  |     |         |

|розподільних пристроїв, льодогенераторні відділення    |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    51. Охолоджувані  приміщення (морозильні  камери,  |               |      |     |         |

|сховища):                                              |               |      |     |         |

|    а) для  безтарного зберігання негорючої продукції  |   Негорючі    |   Д  |     |         |

|при температурі вище + 5 град. C                       |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    б) для зберігання продукції при температурі + 5    |    Низька     |   Д  |     |         |

|град. C нижче                                          | температура і |      |     |         |

|                                                       |   підвищена   |      |     |         |

|                                                       |   вологість   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    52. Рефрижераторні  для встановлення  холодильних  |   Негорючі    |   Д  |     |         |

|шаф                                                    |   речовини    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    53. Приміщення морозильних камер  для  зберігання  |    Те саме    |   Д  |     |         |

|біологічних матеріалів у замороженому стані            |               |      |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       Переробка водоростей                                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    54. Відділення дроблення водоростей                | Горючий пил,  |   Б  |В-II |         |

|                                                       |    здатний    |      |     |         |

|                                                       |  утворювати   |      |     |         |

|                                                       |вибухонебезпеч |      |     |         |

|                                                       | ні суміші при |      |     |         |

|                                                       |  нормальних   |      |     |         |

|                                                       |    режимах    |      |     |         |

|                                                       |     роботи    |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    55. Приміщення  виробництва кормового  борошна  і  | Горючий пил,  |   Б  |В-IIа|         |

|крупки з водоростей                                    |    здатний    |      |     |         |

|                                                       |  утворювати   |      |     |         |

|                                                       |вибухонебезпеч |      |     |         |

|                                                       | ні суміші при |      |     |         |

|                                                       |  аваріях або  |      |     |         |

|                                                       | несправностях |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    56. Приміщення  зберігання  готових  агароїдних    |    Те саме    |   Б  |В-IIа|         |

|продуктів (агароїду, альгінату)                        |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    57. Відділення виробництва агароїдних продуктів    |      -"-      |   Б  |В-IIа|         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    58. Відділення сушіння водоростей                  |    Горючі     |   В  |П-IIа|         |

|                                                       |   матеріали   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    59. Склади   готових   упакованих   продуктів,     |    Те саме    |   В  |В-IIа|         |

|вироблених з водоростей                                |               |      |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Сітков'язальне виробництво                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    60. Приміщення  для  зберігання  сировини   для    |    Горючі     |   В  |В-IIа|         |

|сітков'язального виробництва                           |   матеріали   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    61. Відділення  виготовлення  сіток,   снастей,    |    Те саме    |   В  |В-IIа|         |

|знарядь рибного лову                                   |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    62. Приміщення  для  зберігання   сіткоснастних    |      -"-      |   В  |В-IIа|         |

|виробів та знарядь лову, експедиції                    |               |      |     |         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        Виготовлення тари                                     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    63. Відділення  приготування,  розведення  лаків,  |ЛЗР з ТС не бі-|   А  |В-Iа |         |

|емалей, фарб, розчинників                              |льше 28 град. C|      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    64. Приміщення  літографування жерсті,  алюмінію,  |    Те саме    |   А  |В-Iа |         |

|ламістеру, інших ламінованих матеріалів                |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    65. Приміщення  пакування  літографічної  жерсті,  | Тверді горючі |   В  |П-IIа|         |

|алюмінію в дерев'яну, картонну тару                    |   матеріали   |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|

|    66. Приміщення  природного,  штучного   сушіння    |    Те саме    |   В  |П-IIа|         |

|деревини та її механічної обробки                      |               |      |     |         |

|-------------------------------------------------------+---------------+------+-----+---------|